## Folha 1
NAC010 | m² |  | Isolamento termo-acústico exterior de condutas metálicas.
Isolamento termo-acústico exterior para conduta metálica circular de climatização, realizado com manta de lã de vidro Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", segundo NP EN 14303, revestida numa das suas faces com papel kraft-alumínio que actua como barreira de vapor, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,25 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,04 W/(m°C), fixado com fita autocolante de alumínio. Inclusive fita adesiva de alumínio para a vedação de juntas.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt42cou020k |  | m² |  | Manta de lã de vidro Ursa Air Manta Aluminio M2021 "URSA IBÉRICA AISLANTES", segundo NP EN 14303, revestida numa das suas faces com papel kraft-alumínio que actua como barreira de vapor, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,25 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,04 W/(m°C), Euroclasse B-s1, d0 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, com código de designação MW-EN 14303-T1-MV1. |  | 1.1 |  | 5.64 | 6.2
mt42con020 |  | m |  | Fita autocolante de alumínio, de 50 microns de espessura e 65 mm de largura, à base de resinas acrílicas, para a vedação e fixação do isolamento. |  | 1.5 |  | 0.19 | 0.29
mo054 |  | h |  | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.109 |  | 23.31 | 2.54
mo101 |  | h |  | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.109 |  | 22.13 | 2.41
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 11.44 | 0.23
Custo de manutenção decenal: 0,58€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 11.67
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para o equipamento de edifícios e de instalações industriais — Produtos fabricados em lã mineral (MW) — Especificações
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho